## dol
Popis materiala in del :
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
Vsi materiali vgrajeni v lesene stene (konstrukcije) morajo biti požarno odporni ali vsaj samougasni.
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo, - manipulativne stroške, zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - stroške pripravljalnih in zaključnih del, - za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti. Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla. V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini. V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji. Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom. Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo. - v ceni so upoštevani vso dobljenje za EI dela - v ceni so upoštevani vsi nosilni elementi (kable) za EI dela
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
1.1 Razsvetljava
1 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 120 |  | 0
2 | Zaščitna PN CEV fi13mm s nosilci z dozami in pritrdilnim materialom | m | 80 |  | 0
3 | Nadometno navadno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 2 |  | 0
4 | Nadgradna LED stropna svetilka 220-240VAC, 35W, Polikarbonat, bela, PMMA ohišje s steklenimi vlakni, 4504 lm, 128,7lm/W, IP66 ¦ 4000K, življenska doba: 60 000, B80L200, IK09; kot npr.: ORVIN Oznaka A | kos | 6 |  | 0
5 | senzor gibanja (nadgardni/vgradni) , pasivni, infrardeči, IP66, doseg 360°, bel (086893) kot Steinel MD IR 4360-8 COM1 | kpl | 1 |  | 0
6 | Nepredvidena dela (izvedejo se s potrditvijo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik) | % | 5 |  | 0
| Skupaj razsvetljava |  |  |  | 0
1.2 Inštalacija moči
1 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 80 |  | 0
2 | Kabel NYY-J 5x2,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 15 |  | 0
3 | Zaščitna PN ce fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 80 |  | 0
4 | Dobava in montaža nadometne vtičnice z zaščitnim kontaktom 250V, 16A, IP44 (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico . | kos | 8 |  | 0
5 | Stikalni blok R-P, nadgradni, IP65,400Vre dimenzij vxšxg = 508x319x144mm, kot ECH-36PT in s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita razreda II v skladu z IEC 61643-11
| PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA HERMI | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 40A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao RCCB 40A/0,03A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 15kA | kos | 4 |  | 0
| astro ura | kos | 1 |  | 0
| C16A, 1p, 15kA | kos | 11 |  | 0
| C16A, 3p, 15kA | kos | 1 |  | 0
| kontaktor 230V, 20A | kos | 1 |  | 0
| stikalo za montažo na letev 1-0-2 10A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
6 | Priklop trifaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0
7 | Izvedba ozemljitev z vodnikom H07Z-K 16mm2 dolžina 4m komplet z materialom | kpl | 2 |  | 0
8 | Doza za dodatno izenačevanje potencialov DIP z ozemljitveno zbiralko | kos | 1 |  | 0
9 | NIK kanal 100x30mm 1 komplet z pritrdilnim materialom | m | 4 |  | 0
10 | Nadometni inštalacijski kanal s pokrovom NIK 2 30x17mm za pritrjevanje z vijakom komplet z montažo | m | 20 |  | 0
11 | Nepredvidena dela (izvedejo se s potrditvijo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik) | % | 5 |  | 0
| Skupaj inštalacija moči |  |  |  | 0
1.3 Strelovod
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos | 47 |  | 0
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON09 (Rf-V) za nameščanje strelovodnega vodnika na toplotno izolativno oblogo (zunanjo fasado) iz penjenega ali ekstrudiranega polistirena (stiropora ali stirodura) debeline 50mm ali več. Proizvajalec HERMI | kos | 12 |  | 0
3 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ09 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na toplotno izolativno oblogo iz penjenega ali ekstrudiranega polistirena (stiropora ali stirodura) debeline 50 mm ali več. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 09. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
6 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
8 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 62 |  | 0
9 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 14 |  | 0
10 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 8 |  | 0
11 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 100 |  | 0
12 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
13 | Nepredvidena dela (izvedejo se s potrditvijo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik) | % | 5 |  | 0
| Skupaj strelovod |  |  |  | 0
1.4 Zaključna dela
1 | Izvedba meritev z izdajo poročila varnostne razsvetljave pooblaščenega preglednika | kos | 1 |  | 0
2 | Izvedba pregleda sistema AJP z izdajo poročila pooblaščenega preglednika | kos | 1 |  | 0
3 | Izvedba el. meritev z izdajo merilnega poročila | kos | 1 |  | 0
4 | Vnašanje sprememb v PZI | kpl | 1 |  | 0
5 | izdelava PID dokumentacije | kos | 1 |  | 0
| Skupaj zaključna dela |  |  |  | 0
Rekapitulacija za objekt DOL :
1.1 | Razsvetljava |  |  | 0
1.2 | Inštalacija moči |  |  | 0
1.3 | Strelovod |  |  | 0
1.4 | Zaključna dela |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  | 0