## dol
Popis materiala in del OŠ SENOŽETI:
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
Vsi materiali vgrajeni v lesene stene (konstrukcije) morajo biti požarno odporni ali vsaj samougasni.
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo, - manipulativne stroške, zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - stroške pripravljalnih in zaključnih del, - za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti. Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla. V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini. V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji. Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom. Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo. - v ceni so upoštevani vso dobljenje za EI dela - v ceni so upoštevani vsi nosilni elementi (kable) za EI dela
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
1.1 Razsvetljava
1 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 580 |  | 0
2 | Kabel NHXMH-J 4x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 120 |  | 0
3 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 25mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 630 |  | 0
4 | Vgradno navadno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 7 |  | 0
5 | Nadometno navadno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 1 |  | 0
6 | Vgradno križno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 1 |  | 0
7 | Vgradno menjalno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 6 |  | 0
8 | Nadgradna/vgradna LED stropna svetilka 220-240VAC, 24W, LED Polikarbonat, bela, signalno bela, 2400 lm, 100lm/W, IP21 ¦ 4000K, dimenzije Ø177x40, kot npr.: MULTILINE PNO-24LED Oznaka A | kos | 22 |  | 0
9 | Nadgradna/vgradna LED stropna svetilka 220-240VAC, 18W, 2563 lm, 4000 K, , IP21 , UGR<19, znak CE, LITIJ ALUMINIJ, 142,4lm/W, PMMA, plastika, kot npr.: PROLINE LINEA D C 18154 PREMIUM certifikat Oznaka B | kos | 16 |  | 0
10 | Nadgradna/vgradna LED stropna svetilka s senzorjem 220-240VAC, 18W, aluminij, črna, stropna, 980 lm, 18 W, 4000 K,, IP44, dimenzije Ø260x90 znak CE, komplet z nadometnim okvirjem, kot npr.: GLOBO GREGORY Oznaka C | kos | 8 |  | 0
11 | LED STEBRIČEK 10W, IP55, 1200lm, 3000k, 230V, dimenzije 126x126x800 Oznaka E | kos | 3 |  | 0
12 | nadometna/vgradna Visoko zmogljiva, površinsko nameščena LED svetilka za zasilno razsvetljavo, Svetilka z lokalnim napajanjem z baterijami za 3 uro zasilne razsvetljave v vzdrževanem ali nevzdrževanem načinu, s samodejnim preizkusom (samodejnim testiranjem) prek svvtilke, Leča: polikarbonat. IP65, stropna nadgradna svetilka. Svetilko je mogoče hitro namestiti in vzdrževati brez orodja. Električna povezava (230 VAC) preko kabla največ 2,5 mm², možna zanka vhod - zanka ven. Optimalno upravljanje toplote preko hladilnega telesa. Vzdrževanje: +5°C do +25°C, nevzdrževanje: +5°C do +30°C; napajanje: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz V kompletu z LED diodami.. 320lm, 2,5W, 5000K kot VELLA | kos | 18 |  | 0
13 | senzor gibanja (nadgardni/vgradni) , pasivni, infrardeči, IP20, doseg 360°, bel (086893) kot Steinel MD IR 4360-8 COM1 | kpl | 4 |  | 0
14 | odklop obstoječe el. inštalacije s svetilkami | kpl | 1 |  | 0
15 | Nepredvidena dela (izvedejo se s potrditvijo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik) | % | 5 |  | 0
| Skupaj razsvetljava |  |  |  | 0
1.2 Inštalacija moči
1 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 150 |  | 0
2 | Kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 350 |  | 0
3 | Kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 35 |  | 0
4 | Kabel N2XH-J 5x4 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 60 |  | 0
5 | Kabel N2XH-J 5x10 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 55 |  | 0
6 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 25mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 535 |  | 0
7 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 40mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 40 |  | 0
8 | Dobava in montaža podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za suhomontažno predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 14 |  | 0
9 | Dobava in montaža trojne podometne vtičnice z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za suhomontažno predelno ali opečno steno ali parapet, fi 60 mm. | kos | 3 |  | 0
10 | Stikalni blok R-P, vgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 1000x800x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita razreda II v skladu z IEC 61643-11
| PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA HERMI | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 25A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao RCCB 40A/0,03A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 15kA | kos | 14 |  | 0
| B10A, 1p, 15kA (rdeči) | kos | 2 |  | 0
| C16A, 1p, 15kA | kos | 10 |  | 0
| C16A, 3p, 15kA | kos | 2 |  | 0
| C20A, 3p, 15kA | kos | 1 |  | 0
| stikalo za montažo na letev 10A, 230V | kos | 2 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
11 | Kabliranje sistema hlajenja, VRF naprav in ostale opreme skladno s projektom strojnih inštalacij. Dobava in napeljava električnih kablov (kabli so tipa Cca s1 d2 a1), položenih delno v estrihe, delno v montažne stene, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja sistema. | kpl | 1 |  | 0
| Kabel LIHCH 5x0,75 (sobna enota - notranja enota) | m | 20 |  | 0
| Kabel HSLCH-OZ 2x0,75 ( tipala, komunikacija z - NE) | m | 150 |  | 0
| Kabel HSLH 4G1 ( mešalni ventili, črpalke, lopute) | m | 30 |  | 0
| Kabel FTP 4x2xAWG24 cat. 6 (sobne enote, zunanje enote,...) | m | 40 |  | 0
| Kabel LIHCH 3x1mm2 (konvektorji - zunanja enota) | m | 120 |  | 0
12 | Priklop enofaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 6 |  | 0
13 | Priklop trifaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 2 |  | 0
14 | Izvedba ozemljitev z vodnikom H07Z-K 16mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, komplet z materialom | kpl | 10 |  | 0
15 | Izvedba ozemljitev z vodnikom H07Z-K 6mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, komplet z materialom | kpl | 15 |  | 0
16 | Doza za dodatno izenačevanje potencialov DIP z ozemljitveno zbiralko | kos | 2 |  | 0
17 | Kabelske police 100mm, izdelane iz cinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom komplet z pritrdilnim materialom | m | 45 |  | 0
18 | Nadometni inštalacijski brezhalogenski kanal s pokrovom NIK 2 30x17mm za pritrjevanje z vijakom | m | 20 |  | 0
19 | Zaščitna spiralna cev EUROFLEX Ø10mm, izdelana iz kvalitetnega PVC materiala, primerna za vgradnjo pod omete pri izdelavi električnih instalacij v gradbeništvu, za zunanjo vgradnjo ali zaščito vodnikov, ki so izpostavljeni neugodnim vplivom vlage, soli, olj in večini drugih dražečih kemičnih proizvodov ter atmosferskim vplivom. | m | 20 |  | 0
20 | Kabel LIHCH 5x0,75 (sobna enota - razdelielc talnega gretaja) | m | 150 |  | 0
21 | Kabel LIHCH 2x0,75 tehnični prostor - termostatskimi cirkulacijskimi ventili ) | m | 120 |  | 0
22 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 13mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 270 |  | 0
23 | ognjeodporna tesnilna masa EI90 z ustrznim certifikatom za prehod požarnih sektorjev | kpl | 1 |  | 0
24 | vodnik H07Z-K 6mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1 | m | 120 |  | 0
25 | vodnik H07Z-K 16mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1 | m | 40 |  | 0
26 | Stikalni blok R-1, dograditev | kpl | 1 |  | 0
| C20A, 3p, 15kA | kos | 2 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
27 | Nepredvidena dela (izvedejo se s potrditvijo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik) | % | 5 |  | 0
| Skupaj inštalacija moči |  |  |  | 0
1.3 Instalacija šibkega toka
1 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla FTP CAT 6 B2ca (LSFROH-HALOGEN FREE). | m | 220 |  | 0
2 | Zaščitna plastična gibljiva brezhalogenska rebrasta cev po SIST EN 61386-22, mere po SIST EN 60423, ki ne širi plamena, nizko dimna po DIN EN 61034-2, zunanji premer 16 mm, položena pod omet ali v votlo steno., komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
3 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo v dozo, z dvema konektorjema UTP RJ45, CAT.6, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v dozo | kpl | 3 |  | 0
4 | Označitev vseh vgrajenih elektroinštalacijskih elementov. Komplet z ustreznimi napisnimi ploščicami za posamezni element in pritrditev le teh z meritvijo komunikacijskih povezav z izdajo merilnega protokola | kpl | 1 |  | 0
6 | zaključevanje UTP kabolv v obstoječi KOM omarici | kpl | 1 |  | 0
7 | drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela (izvedejo se s potrditvijo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik) | % | 5 |  | 0
| Skupaj instalacija šibkega toka |  |  |  | 0
1.4 Sistem AJP
1 | Napredna adresibilna analogna 2-zančna požarna centrala, omogoča do 198 adres (99 javljalnikov in 99 modulov) na zanko, 7" barvni LCD prikazovalnik na dotik, 40 virtualnih LED prikazov con, omogoča do 2000 con in 400 logičnih skupin, spomin do 10.000 dogodkov, funkcija dan/noč, indikacija potrebe po čiščenju dimnih javljalnikov, programabilen alarmni prag za vse javljalnike, omogoča povezovanje v mrežo, RS-485 in RS-232, en nadzorovan izhod za sireno (1A), programabilni izhodi za alarm in napako, po standardih EN 54-2, EN 54-4 in EN 54-13 kot MORLEY, tip MA-2000-02 MAX nova centrala 2 zanki | kos | 1 |  | 0
2 | Akumulatorska baterija, 12V/ 18Ah | kos | 2 |  | 0
3 | Dodatni napajalnik 27.5Vdc/4.5A v kovinskem ohišju, dim. 300x220x175 mm, kapaciteta baterij do 17Ah, SPS-2453 | kos | 1 |  | 0
4 | Akumulatorska baterija, 12V/ 12Ah | kos | 2 |  | 0
5 | Gasilska omarica z navodili za uporabo in projektom PID | kos | 1 |  | 0
6 | Adresibilni analogni optični dimni javljalnik požara z izolatorjem, brez podnožja MI-B501AP-IV kot MORLEY, tip MI-PSE-S2I-IV | kos | 8 |  | 0
7 | Podnožje za javljalnik požara tipa HM kot MORLEY tip, MI/B501AP/IV | kos | 8 |  | 0
8 | Adresibilni ročni javljalnik požara s steklom, brez podnožja PS031W kot MORLEY, tip MI-MCP-GLASS | kos | 3 |  | 0
9 | Podnožje za ročni javljalnik MI-MCP za prirditev na steno kot MORLEY tip PS031W (staro: SR1T) | kos | 3 |  | 0
10 | Dodatni pokrov za ročni javljalnik požara kot MORLEY, tip PS200 | kos | 3 |  | 0
11 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 24V, brez ohišja M200E-SMB kot MORLEY, tip MI-DCMOE | kos | 5 |  | 0
12 | Adresibilni enokanalni vhodni modul, brez n/o ohišja M200E-SMB kot MORLEY, tip MI-DMMIE | kos | 1 |  | 0
13 | Ohišje za module kot MORLEY, tip M200E-SMB | kos | 6 |  | 0
14 | Sirena z bliskavko, 107 dB/1m, rdeče ohišje in rdeča bliskavka, po standardu EN 54-3 in 23 kot CWSS-RR-S5 Sirena z bliskavko | kos | 2 |  | 0
15 | Označevalna nalepka | kos | 19 |  | 0
16 | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 | kos | 3 |  | 0
17 | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 | kos | 2 |  | 0
18 | Kabel J-H(ST)H 1X2X1mm2 BMK RDE B2ca s1 d2 a1 - rdeč halogen free , s polaganjem (za adresibilno zanko) | m | 220 |  | 0
19 | Napajalni kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 s polaganjem | m | 55 |  | 0
20 | Ognjevarni kabel NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2 halogen free, s polaganjem za sirene | m | 155 |  | 0
21 | Pritrdilni material za kabel (VIJAK SAS12 11-13mm) | kos | 155 |  | 0
22 | Samougasna Rebrasta cev RFS fi 16mm | m | 155 |  | 0
23 | Montaža in vezava podnoža za javljalnik požara, navadno | kos | 17 |  | 0
24 | Tesnilna požarna masa (preboji kablov na mejah požarnih sektorjev) | kpl | 1 |  | 0
25 | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica), z anteno, EN 50136-ATS 5 (V KOLIKOR BO PRENOS PREKO GPRS-ja MORA STRANKA ZAGOTOVITI SIM KARTICO TELEKOMUNIKACIJSKEGA OPERATERJA Z DELUJOČO 2G POVEZAVO)TAU IP/GPRS | kos | 1 |  | 0
26 | Plastično ohišje za centrale VERSA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dvojna sabotažna zaščita, dim. 266 x 286 x 100 mm, SATEL, tip OPU-4 P | kos | 1 |  | 0
27 | Dodatni napajalnik 12Vdc / 3A | kos | 1 |  | 0
28 | Akumulatorska baterija, 12V/ 7.2Ah | kos | 1 |  | 0
29 | Montaža naprav NA PRIPRAVLJENE INSTALACIJE (zvezana in zmontirana podnožja, ter komore), nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
30 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1 |  | 0
31 | SODELOVANJE pri pregledu požarnega sistema (do 200 elementov) | kpl | 1 |  | 0
32 | Projekt izvedenih del (PID) javljanje požara, ob pridobljenih tlorisih objekta v rač. programu AutoCAD, v treh izvodih za naročnika | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: POZIVNIK ZA PRENOS SIGNALA NADEŽURNI CENTER JE V POPISU PROTIVLOMNEGA SISTEMA
Kabli v prostorih: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable znaša B2ca s1d1a1
V medstropovju instalacija namesti v šibkotočne kabelske police, katere so vklučene v elektro projekt
33 | Nepredvidena dela (izvedejo se s potrditvijo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik) | % | 5 |  | 0
| Skupaj sistem javljanje vloma |  |  |  | 0
1.5 Strelovod
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos | 54 |  | 0
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,5 (Al) višine h=2,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C (PP) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. Proizvajalec HERMI | kos | 12 |  | 0
5 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT (Rf-V) za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH4 fi 8mm s PVC oblogo na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 14 |  | 0
6 | Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 (PVC/Rf) za izvedbo merilnih spojev pri podometnih vertikalnih odvodih na fasadi. Dimenzije zidne merilne omarice 200 x 150 x 100 mm (D x Š x V), telo omarice je izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PVC) in se montira v steno objekta v času gradnje. Pokrov omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine (Rf) in se montira po zaključku fasadnega sloja in omogoča z distančnimi vijaki popolno prileganje na fasado, ne glede na debelino le-te. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
8 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
10 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
11 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
12 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
14 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
15 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 76 |  | 0
16 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH4 Al fi 8mm s PVC oblogo za izvedbo podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | m | 20 |  | 0
16 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 20 |  | 0
16 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 14 |  | 0
16 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 155 |  | 0
17 | demontaža obstoječega strelovoda | kpl | 1 |  | 0
18 | Nepredvidena dela (izvedejo se s potrditvijo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik) | % | 5 |  | 0
| Skupaj strelovod |  |  |  | 0
1.6 Sistem tehnično varovanje
1 | Protivlomna centrala, 32 sektorjev, maks. 128 con (16 na centrali), 240+8+1 uporabniških kod, maks. 128 progr. izhodov (16 na centrali), arhiv za 22527 dogodkov, urniki, možnost brezžičnih con, vgrajen tel. komunikator, v plastičnem ohišju, EN 50131-Grade 2 kot SATEL, tip INTEGRA 128 | kos | 1 |  | 0
2 | Kovinsko ohišje za centrale INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128 Plus in INTEGRA 256 Plus, razširitvene module in prostorom za 17Ah baterijo, vgrajen transformator 75 VA, dvojna sabotažna zaščita (proti odpiranju in odstranjevanju iz stene), dim. 330 x 405 x 110 mm, po standardu EN 50131-Grade 3 kot SATEL, tip OMI-4 | kos | 1 |  | 0
3 | Plastično ohišje za centrale VERSA in INTEGRA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dim. 324 x 382 x 108 mm kot SATEL, tip OPU-3 P | kos | 1 |  | 0
4 | Dodatni napajalnik 12V, 3.5A, brez ohišja | kos | 1 |  | 0
5 | Akumulatorska baterija, 12V/ 7.2Ah | kos | 2 |  | 0
6 | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica), z anteno, EN 50136-ATS 5 (V KOLIKOR BO PRENOS PREKO GPRS-ja MORA STRANKA ZAGOTOVITI SIM KARTICO TELEKOMUNIKACIJSKEGA OPERATERJA Z DELUJOČO 2G POVEZAVO) TAU IP/GPRS | kos | 1 |  | 0
7 | LCD tipkovnica za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika kot SATEL, INT-KLCD-GR | kos | 1 |  | 0
8 | Kombinirani PIR/MW senzor gibanja, imunost na male živali do 25 kg, EN 50131-Grade 2 IX PLUS senzor IR+MW | kos | 4 |  | 0
9 | Nosilec za senzor | kos | 4 |  | 0
10 | Zunanja sirena z bliskavko, bela z rdečo bliskavko, po standardu EN 50131-Grade 2 kot SP-6500 R | kos | 1 |  | 0
11 | Akumulatorska baterija 12V/1.3 Ah, za zunanje sirene kot Akumulator 12V, 1.3 Ah (za zunanje sirene) | kos | 1 |  | 0
12 | Akumulator 12V, 1.3 Ah (za zunanje sirene) | kos | 1 |  | 0
13 | Alarmni kabel Li-H(St)H ALARM C-4 (BC) 6x0.22+2x0.50 mm LSZH BE B2ca - s1, d1, a1 (s polaganjem) | m | 180 |  | 0
14 | Napajalni kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 s polaganjem | m | 10 |  | 0
15 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 170 |  | 0
16 | Montaža naprav NA PRIPRAVLJENE INSTALACIJE, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
17 | Nepredvidena dela (izvedejo se s potrditvijo nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik) | % | 5 |  | 0
| Skupaj sistem Tehnično varovanje |  |  |  | 0
1.7 Zaključna dela
1 | Izvedba meritev z izdajo poročila varnostne razsvetljave pooblaščenega preglednika | kos | 1 |  | 0
2 | Izvedba pregleda sistema AJP z izdajo poročila pooblaščenega preglednika | kos | 1 |  | 0
3 | Izvedba el. meritev z izdajo merilnega poročila | kos | 1 |  | 0
4 | Vnašanje sprememb v PZI | kpl | 1 |  | 0
5 | izdelava PID dokumentacije | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj zaključna dela |  |  |  | 0
Rekapitulacija za objekt DOL :
1.1 | Razsvetljava |  |  | 0
1.2 | Inštalacija moči |  |  | 0
1.3 | Inštalacija šibkega toka |  |  | 0
1.4 | Sitem AJP |  |  | 0
1.5 | Strelovod |  |  | 0
1.6 | Sistem tehničnega bvarovanja |  |  | 0
1.7 | Zaključna dela |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  | 0