## REKAPITULACIJA - STR. INST.
4.4.3. POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
I. | SPLOŠNO | 0
II. | OGREVANJE | 0
III. | HLAJENJE | 0
IV. | PREZRAČEVANJE | 0
V. | VODOVOD - OBJEKT | 0
| SKUPAJ | 0
DDV (22%)
SKUPAJ Z DDV (22%)

## I. SPLOŠNO
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | SPLOŠNO
| Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a (strojne inštalacije) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. | ur | 16
1 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 16
2 | Izdelava dopolnilnih projektnih rešitev nastalih zaradi nepredvidenih okoliščin v času gradnje (npr. nepredvideno stanje terena, spremembe med gradnjo).. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 16
3 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø200, - izdelava zidnih rež, - pozidave in zametavanje prebojev oz. rež, … komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo | kpl | 1
4 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni
| material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka! OPOMBA: Rešitev mora biti odobrena in pregledana s strani izdelovalca požarnega izkaza. | kpl | 1
| SPLOŠNO: SPLOŠNO |  |  |  | 0

## II. OGREVANJE
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | OGREVANJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slov. jeziku).
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (vodovod), polnjenje cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve
obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | VIESSMANN Vitocal 222-S
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E08 Kompaktna toplotna črpalka za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode z 190 l bojlerjem. Modulirana toplotna črpalka v split izvedbi, sestavljena iz zunanje in notranje enote
za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Zunanja enota tehnologija z DC inverterjem za zvezno regulacijo moči in optimalno obratovanje v vseh pogojih obratovanja.
| Toplotno črpalko dobaviti z črpalko za ogrevanje,ekspanzijsko posodo za ogrevanje in tripotnim ventilom. | kpl | 1
2 | Montažni pripomoček za kompaktno napravo, en ogrevalni/hladilni krogotok, za nadometno instalacijo navzgor
• Priključna konzola
• Toplotno izoliran cevovod vtoka in povratka ogrevalne vode G 1¼
• Toplotno izoliran cevovod hladne in tople sanitarne vode G 1
Zaporne armature za vtok in povratek ogrevalne vode s kroglično zaporno
pipo s protipovratno loputo
• Zaporne armature za sanitarno vodo
| Za hlajenje morajo biti zaporne armature lokalno izolirane. | kpl | 1
3 | Priključni komplet za cirkulacijo
• Visoko učinkovita obtočna črpalka
| • Cevni sklop s toplotno izolacijo | kpl | 1
4 | Kroglična pipa s filtrom (G 1 1/4)
Kroglična pipa z integriranim vodnim filtrom iz plemenitega jekla. Za vgradnjo v
| povratek ogrevalne vode iz sistema in zaščito kondenzatorja pred onesnaženostjo | kpl | 1
5 | Konzola za postavitev na tla
• Za postavitev na tleh
| • Iz profilov iz plemenitega jekla | kpl | 1
6 | Električno spremno ogrevanje
Za zaščito kondenzatne kadi zunanje enote pred zmrzovanjem. Le pri odtoku
kondenzata preko gibke cevi.
Spremno ogrevanje (2,5 m dolgo), iztočno koleno za kondenzat, zaporni čep in
| držalne sponke za pritrditev spremnega ogrevanja na kondenzatno kad. | kpl | 1
7 | BUS komunikacijski vodnik
| Z vtiči ožičen in izoliran CAN-BUS komunikacijski vodnik med zunanjo in notranjo enoto. Dolžine cca 15m | kpi | 1
8 | Vitoset membranska raztezna posoda
za instalacijo pitne vode, tip DD18
Maks. obratovalni nadtlak 10,0 bar
Premer 280 mm
Višina 395 mm
Koristna prostornina maks. 13,5 l
Teža 8,0 kg
Priključek G 3/4
| Maks. temperatura membrane 70 stopinj C | kpl | 1
9 | Priključni komplet ogrevalnika za membranske raztezne posode (sanitarna voda) Pretočna armatura z zapornim elementom in praznjenjem. | kpl | 1
10 | Stenski nosilec za membranske raztezne posode | kpl | 1
11 | Izločevalnik mulja Vitoset s magnetom Rp 1" | kpl | 1
12 | Izločevalnik zraka Vitoset Rp 1"s toplotno izolacijo | kpl | 1
13 | Povezovalne cevi med zonanjo in notranjo enoto, povezovalne Cu cevi in elektro kabli.
Vklučno z:
- bakrenim predizoliranim razvodom med zunanjo in notranjo enoto v dolžini cca15 m, vključno pritrdilni material
- zaščito znanjega razvoda, ki je izpostavljen vremenskim vplivom
- stigmaflex zaščitna cev fi 125, cca15 m, vključno izkop z zasutjem
| - dopolnjevanje hladilnega sredstva | kpl | 1
14 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za vročo vodo temperature do 110°C, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
| PN16 DN 32 | kpl | 1
15 | Manometer, za območje tlakov 0 -16 bar, premera 100 mm skupaj z pipo | kpl | 2
16 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 110 °C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev kotne izvedbe DN 15 | kpl | 2
17 | Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material.
| PN16 DN 15 - izpust | kpl | 2
18 | Krogelna zaporna pipa za vodo , z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| PN16 DN 32 | kpl | 2
19 | Protipovratni ventil (loputa)za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN16, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| PN16 DN32 | kpl | 1
20 | Odzračna pipa komplet z montažnim in materialom | kpl | 2
21 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno toplo vodo temperature do 70°C, ohišje iz brona, z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
| ustreza: Star Z NOVA A, ali enakovredno | kpl | 1
22 | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo in mrzlo vodo temperature do 90°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| PN10 DN 15 | kos | 2
| PN10 DN 20 | kos | 1
| PN10 DN 25 | kos | 4
23 | Protipovratni ventil za sanitarno vodo, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| PN10 DN 15 | kos | 1
| PN10 DN 25 | kos | 2
24 | Mehčalec vode za mehčanje pitne vode, s
polifosfatnim sredstvom, kot npr. Dosaprop R,
| priključki, DN25 | kpl | 1
25 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, zavodo, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim n imontažnim materialom
| PN16 DN 25 | kos | 1
26 | Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kos | 1
27 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v strojnici. | kpl | 1
28 | Toplotna parazaporno izolacija razvoda toplega medija iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo s cevno izolacijo min 9mm za cevi v tlaku, zidnih utorih in nadometno (ustreza Armaflex AC), z vsem pripadajočim materialom, za dimenzije:
| Vso instalacijo je potrebno toplotno izolirati, debeline v skladu s točko 4.2.2. iz TSH-1-004:2010 - Učinkovita raba energije | kpl | 1
29 | Tlačni preizkus s hladno vodo | kpl | 1
30 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z
| izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kpl | 1
31 | Vrtanje zidov,
| preboji in druga pomožna dela | kpl | 1
32 | Delo in drobni material, pripravljalna dela, zarisovanje, polnjenje sistema, preizkus tesnosti, zagon in zaključna dela | kpl | 1
33 | Zagon in nastavitev toplotne črpalke s strani pooblaščenega serviserja | kpl | 1
34 | Nepredvideni stroški | kpl | 1
35 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1
Ogrevanje
36 | Razdelilec, s priključno matico z notranjim navojem DN25 (1") in ploščatim tesnilom z ene strani; na drugi strani z vrtljivo polnilno izpustno pipo in odzračevalno pipo, za priključitev cevi.Razmak med posameznimi odcepi:55 mm.Dovodni razdelilec z
regulacijsko balansirnimi ventili, ki imajo vgrajen poseben vijak za nastavljanje ventila. Povratni razdelilec z termopogoni Termopogoni se montirajo direktno na termostatske nastavke.
Razdelilci namontirani na posebnih nosilcih z zvočno izoliranimi držali, z krogelnimi ventili.
| 15 odcepov | kpl | 1
37 | Podometna razdelilna omarica za pritrditvi razdelilcev, priključnega modula in regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno z pritrdilnim setom, v omarici se vgradi števec za ogrevanje, z venztilom in praznilno polnilno pipico.
Ponuditi komplet omarico z števcem in drugo pripadajučo opremo
| 15 odcepov | kpl | 1
38 | Uponor Smatrix Base Pulse priključni modul X-245 6x, ali enakovredno
obratovalna napetost 230V
avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje elektronsko krmiljenje
na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
črpalčni in kotlovski rele
preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
kontrola relativne vlage kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja
maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica) stopnja zaščite: razred II IP20
| Skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1
39 | Uponor Smatrix Wave Pulse pomožni modul M-262 6x
6-kanalni pomožni modul za Uponor Smatrix Wave priključni modul Pulse X-265 6X
- podpira do 6 sobnih termostatov in do 6 termopogonov
- klik vgradnja
| -stopnja zaščite: IP20 | kpl | 1
40 | Uponor Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149 Bus, ali enakovredno
Ožičeni prostorski termostat s tipalom relativne vlažnosti (RH).
Tipalo izmeri in prikaže dejansko temperaturo ter relativno vlažnost v prostoru in nato posreduje vrednosti v Smatrix Base priključni modul.
Sestoji se iz:
.-digitalnega sobnega termostata in tipala vlage
| .-montažnega materiala | kpl | 4
41 | Uponor Vario S termopogon NC 24V M30x1,5 NN, ali enakovredno
24 V, z označeno pozicijo (odprto/zaprto), primeren za vgradnjo na Uponor Vario S (INOX) razdelilce v povezavi z Uponor radijsko vodenim ali ožičenim regulacijskim sistemom. Če ni napajanja, je termopogon zaprt. Zaščiteno proti
pršeči vodi, stopnja zaščite IP54.
Primerno za delovanje pri temperaturi okolice do 60°C.
| Priključni navoj M30x1.5 mm - notranji. | kpl | 14
42 | Cev izdelana iz zamreženega polietilena (PE-Xa), ustreza standardu EN ISO 15875. Vsebuje difuzijski zaščitni sloj, ki je izdelan iz EVOH-a v skladu s standardom DIN 4726, za preprečevanje korozije sistemskih elementov.
Razred uporabe 4- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji. Temperatura, pri kateri nastanejo pošlodbe : 95°C, načrtovani tlak
| Ø17x2 | m | 1450
43 | Pritrdilna plošča izdelana iz polistirena za instalacijo univerzalnih večplastnih cevi, barva črna. Polaganje pritrdilnih plošč je mogoče na kakršnekoli običajne izolacijske materiale. Dimenzija plošče: 0,72x1,14 (0,82 m2).
Ena plošča zadošča za prekritje površine velikosti 0,71 m². Višina plošče 33mm.
| Opomba: v popisu je površina talnega ogrevanja | m2 | 178
44 | Ekstra širok lepilni trak za prelepljenje stkov med multifolijo ali izolacijsko rolo. Širina traku 75 mm, dolžina traku cca. 66 m. Dobavlja TITAN Kamnik ali podobno
|  | kpl | 1
45 | Predizolirana 100% difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev Uponor ali enakovredno, sestavljena iz PE-RT/vezni sloj/vzdolžno prekrivno varjena aluminijasta folija, skupaj s prehodnim in
priključnim materialom: (sestavljena iz PE-RT/vezni sloj/vzdolžno prekrivno varjena
aluminijasta folija/vezni sloj/PE-RT) za vodovod in ogrevanje in talno ogrevanje in hlajenje. Cev zdrži 95°C pri tlaku 10 barov trajnih obremenitev. Vse cevi so higiensko neoporečne. Certifikat: DVGW
DW-8236 AT2301 (U670). (komplet z montaznim, prtidilnim materialom, fitingi in fazinski kisi)
| Ø32x3 | m | 30
46 | Zaščitnacev za povezavo notranje enote toplotne črpalke in razdelilne omare . Cev požarno zaščititi
| Ø160 | m | 5
47 | Zaščitnacev za povezavo zunanje in notranje enote toplotne črpalke
| Ø160 | m | 10
48 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z | kpl | 1
49 | Delo in drobni material, pripravljalna dela, zarisovanje, polnjenje sistema,tlačni preizkus, preizkus tesnosti, zagon in zaključna dela | kpl | 1
50 | Vrtanje zidov, preboji, pleskanje in druga pomožna dela | kpl | 1
51 | Nepredvideni stroški | kpl | 1
| SKUPAJ: OGREVANJE |  |  |  | 0

## III. HLAJENJE
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
III. | HLAJENJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slov. jeziku).
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (vodovod), polnjenje cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve
obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Mitsubishi Electric PUZ-ZM125YDA,ali enakovredno
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in
elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 12.5 (5.1 ~ 14.0) kW // gretje: 14.0 (3.2 ~ 16.0) kW
Energetski razred: EER: 3.6 // COP: 3.6 (pri notranjih enotah PLA)
Električna priključna moč: hlajenje 3.8 kW // gretje 4.0 kW
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 66 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 870 x 1100 x 460 (+45) mm
Teža: 116 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
| Območje delovanja: hlajenje od -20°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C | kpl | 1
2 | Mitsubishi Electric PLA-ZM60EA2, ali enakovredno
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,Wave Airflow,, izpihom za vgradnjo v spuščeni strop prostora z masko v standarni beli barvi. Z opcijskim 3D I-see senzorjem omogoča nadzor temperature v 360° območju okoli naprave za
energetsko optimalno in učinkovito distribucijo ogrevanja po prostoru. Naprava je namenjena uporabi z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32.
- motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- štiri stopenjski ventilator
- črpalka za odvod kondenzata do 850 mm višine
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 6,1 (2,7 ~ 6,5) kW // gretje: 7,0 (2,8 ~ 8,2) kW
Pretok zraka: 12 - 14 - 16 - 18 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 27 - 29 - 31 - 32 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 54 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 258 x 840 x 840 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 40 x 950 x 950 mm
Teža notranje enote: 21 kg
| Teža dekorativne maske: 5 kg | kpl | 2
3 | Mitsubishi Electric PAR-41MAAB
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega
sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
| Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | kpl | 1
4 | Y kos MSDD-50TR-E | kpl | 1
5 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 9,52 | m | 20
| Cu 15,88 | m | 20
6 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1
7 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto - do 5 m
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 2
8 | S-sifon za odvod kondenza
| ø 32 | kpl | 1
9 | Kontrolna vratica na zidani steni za vgradnjo zapornih in izpustnih ventilov, MTCV ventilov, sifonov iz PP 32, izdelana iz pločevine, antikorozijsko zaščitena in pobarvana z dekoradivno barvo, komplet z vzidnim okvirjem, z
možnostjo odpiranja in zapiranja, z vsem montažnim materialom
| -dim. vratic cca 30x25 cm | kpl | 1
10 | PP kanalizacijska cev z visokim dušenjem zvoka (po DIN 4109), z vsemi fazoni, čistilnimi komadi, vgradnja
po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu,za mavčnokarton. masko ),
OPOMBA: -V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev in vrtanj -Pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumijastih - izolacijskih Podlog (preprečitev prenosa hrupa in vibracij)
| ø 32 + Tubolit DG 9mm | m | 20
11 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kg | 10
12 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po
| DIN/VDI | kpl | 1
13 | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1
14 | Konstrukcija za postavitev zunanjih enote | kpl | 1
15 | Delo in drobni material, pripravljalna dela, zarisovanje, preizkus tesnosti,in zaključna dela | kpl | 1
16 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, , z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z
| izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kpl | 1
17 | Nepredvideni stroški | kpl | 1
| SKUPAJ: HLAJENJE |  |  |  | 0

## IV. PREZRAČEVANJE
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
IV. | PREZRAČEVANJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slov. jeziku).
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (vodovod), polnjenje cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve
obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Opomba:
Zaradi prehoda zraka med prostori je potrebna spodrezava vrat cca 1cm. Pri prostorih s predvidenim pretokom zraka potrebno je vgraditi vratne rešetke
OPOMBA: Revizijske odprtine za kontrolo in regulacijo prezračevalne opreme zajete v gradbenem delu
1 | Mitsubishi Electric LGH-100RVS-E, ali enakovredno
Prezračevalna naprava za horizontalno postavitev in uporabo v komercialnih objektih dizajnirana za kontinuirano delovanje. Vgrajen visoko učinkovit plastični prenosnik za senzibilen prenos toplote. Nizko šumno delovanje. Optimalno razmerje
dovoda in odvoda zraka je doseženo z možnostjo izbiranja med 3. načini prezračevanja in 4. hitrostmi ventilatorja. Možna samo horizontalna postavitev.
- plastični protitočni prenosnik - primeren za uporabo v prostorih s povišano vlažnostjo
- štiri stopenjski ventilator z nastavitvijo pretoka med 25% - 100% celotne količine
- možna dodatna nastavitev posamezne hitrosti ventilatorja s korakom 1 % vrednosti
- možen priklop CO2 senzorja za avtomatsko spreminjanje količine zraka glede na vrednost CO2 v prostorskem zraku
- avtomatska ventilacija
- vgrajena kad za kondenz
- ,,Full By-pass,, ventilacija
- zračni filter EU-G3
- zračni filter ePM1 65%, ePM2,5 75%, ePM10 90% / F8, ePM10 80% / M6 opcijsko, ki se jih vgradi v enoto
- WiFi povezava na Melcloud opcijsko (vmesnik MAC-567IF-E)
- M-NET povezava
- popolna elektronska regulacija s pomočjo Mitsubishi Electric upravljalnika PZ-62DR-E
- možno spreminjanje količine pretoka z zunanjim signalom (0~10V)
TEHNIČNI PODATKI:
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Električna moč: 35 ~ 445W
Pretok zraka: 250 / 500 / 750 / 1000 m3/h
Zunanji statični tlak: 12 / 48 / 107 / 190 Pa
Učinkovitost temperaturne izmenjave: 82 ~ 90 %
Nivo hrupa (SPL): 18 ~ 37 dB(A)
Dimenzije enote (V x Š x G): 465 x 1185 × 1224 mm (mere brez priključkov)
Dimenzija priključkov za zrak (mm): Ø250
Dimenzija priključka za kondenz (mm): Ø32
| Teža enote (polna kad za kondenz): 76 (92) kg | kpl | 1
2 | Montaža prezračevalne naprave
- dobava navojnih palic
- montaža prezračevalna naprave na navojne palice
- priklop na prezračevalne kanale (brez prezračevalnih kanalov)
- priklop električnega dovodnega kabla na enoto (električni kabel do enote dobavi in pripelje električar)
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
| - zagon s preizkusnim delovanjem | kpl | 1
3 | Mitsubishi Electric PUZ-ZM50VKA2, ali enakovredno
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro
instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 7.3) kW
Energetski razred: SEER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.1 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 1.24 kW // gretje 1.35 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
| Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C | kpl | 1
4 | Mitsubishi Electric PEAD-M50JA2, ali enakovredno
Notranja kanalska enota za vgradnjo v spuščeni strop prostora za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Naprava omogoča nastavitev zunanjega
statičnega tlaka od 35 do 150Pa. Naprava potrebuje minimalen prostor za vgradnjo prostor in ima izboljšano učinkovitost.
- tri stopenjski ventilator
- črpalka za odvod kondenzata do 550 mm višine
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5,0 (2,3 ~ 5,6) kW // gretje: 6,0 (2,5 ~ 7,3) Kw
Pretok zraka: 12,0 - 14,5 - 17,0 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 27 - 33 - 35 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 58 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 250 x 900 x 732 mm
| Teža enote: 26,5 kg | kpl | 1
5 | Mitsubishi Electric PAR-41MAA, ali enakovredno
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje
zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
| Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | kpl | 1
6 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 10
| Cu 12,7 | m | 10
7 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1
8 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1
9 | S-sifon za odvod konden za klime in prezračevalne naprave
| ø 32 | kpl | 2
10 | PP kanalizacijska cev z visokim dušenjem zvoka (po DIN 4109), z vsemi fazoni, čistilnimi komadi, vgradnja
po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu,za mavčnokarton. masko ),
OPOMBA: -V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev in vrtanj -Pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumijastih - izolacijskih Podlog (preprečitev prenosa hrupa in vibracij)
| ø 32 + Tubolit DG 9mm | m | 10
11 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kg | 5
12 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po
| DIN/VDI | kpl | 1
13 | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1
14 | Konstrukcija za postavitev zunanjih enote klime | kpl | 1
15 | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| 4 x 1.50 mm² za elektro/komunikacijsko povezavo zunanje enote in regulacijske omarice | m | 10
16 | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. tip NOVA-D-1 (Systemair), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom (izrez izdela mizar)
| NOVA-D-1- 425x225-UR1-AN | kpl | 2
| NOVA-D-1- 425x325-UR1-AN | kpl | 1
| NOVA-D-1- 325x125-UR1-AN | kpl | 2
| NOVA-D-1- 225x125-UR1-AN | kpl | 2
17 | Prezračevalni ventil za odvod in dovod zraka, kot npr. tip PV-1 ("OC Klima), z vsem montažnim materialom
| - PV-2 Ø100 | kpl | 1
| - PV-1 Ø100 | kpl | 7
18 | Aluminijasta prezračevalna rešetka za dovod ali odvod zraka, kot npr. NOVA-B-2-1(Systemair), z vgradnim okvirjem,
s posamično nastavljivimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, s prigrajeno komoro, komplet z vsem montažnim materialom
| NOVA-B-2-1- 425x125 | kpl | 12
19 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, tesnost prezračevalnih kanalov skladno s TSG-1-004:2010, ustrezati morajo vsem zahtevam skladno s TSG-12640-001:2008,
kvadratne oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, evrorazred A1 ali A2-skladno s SIST EN 13501, z montažnim materialom
| OPOMBA: V postavko ni vključena izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah in strehi za vodenje kanalskih razvodov ter izvedba vskoznikov za prehod kanalov na streho. | kg | 500
20 | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo, debeline 19mm, komplet z vsem pomožnim materialom (dovod svežega zraka) | m2 | 50
21 | Profilno železo za izdelavo obešal in pritrdil za kanale, podstavke za klimate, z vsem montažnim materialom, antikorozijsko zaščiteno in finalno obravano | kg | 100
22 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, tesnost prezračevalnih kanalov skladno s TSG-1-004:2010, ustrezati morajo vsem zahtevam skladno s TSG-12640-001:2008, |  |  |  |  | #REF!
| okrogle in spiro oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, z mehanskimi dušilnimi loputami, protipovratnimi kanalskimi loputami, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, |  |  |  |  | #REF!
| evrorazred A1 ali A2-skladno s SIST EN 13501, z montažnim materialom in izolacijo |  |  |  |  | #REF!
Zračna tesnost prez. kanalov: - znotraj topl. ovoja: min.razred A - zunaj topl. ovoja: min.razred B
| - fi 100 | m | 12
| - fi 125 | m | 4
| - fi 140 | m | 6
| - fi 160 | m | 1
| - fi 250 | m | 20
23 | Elastični izolirani kanali kot npr. SONODEC-25 "DEC" (Systemair) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, za priklop prezračevalnih ventilov in rešetk.
| - φ100 | m | 4
24 | Barvanje vidnih delov kanalov in druge nosilne konstrukcije z emajl lakom po prehodni pripravi površine, barva po izbiri arhitekta notranje opreme (ocenjeno) | m2 | 25
25 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z
| izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kpl | 1
26 | Delo in drobni material, pripravljalna dela, zarisovanje, preizkus tesnosti,in zaključna dela | kpl | 1
27 | Nepredvideni stroški | kpl | 1
| SKUPAJ: PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0

## V. VODOVOD-OBJEKT
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
V. | VODOVOD - OBJEKT
SPLOŠNE ZAHTEVE
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slov. jeziku).
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (vodovod), polnjenje cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve
obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
OPOMBA: Talna kanalizacija obdelana v gradbenem delu
Ogrevalnik sanitarne vode, cirkulacijska črpalka in rastezna posoda
zajetov sklopu toplotne črpalke
Sanitarno opremo izbere investitor in arhitekt
1 | Zapiranje, pražnjenje in poovo polnjenje obstoječe instalacije vodovoda. | kpl | 1
2 | Priključitev vodovoda za prizidek na obstoječi razvod sanitarne hladne vode ( ceno zajeti priključni ventili z montažnim marerialom in preboji ) | kpl | 1
3 | WC školjka konzolne izvedbe, srednjega cenovnega razreda, s plastificirano sedežno desko na tečajih in s pokrovom (po izbiri investitorja), kpl z montažnim elementom za stenski WC,
kot npr. GEBERIT ali enakovredno, za suhomontažno vgradnjo (sistem mavčno kartonskih plošč z nosilnimi profili), za predstensko montažo ali vgradnjo v opečni zid, s pripadajočim montažnim okvirjem, s PO
izplakovalnim kotličkom s priklj. za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac. proizvajalca,s
| šparovno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje),aktiviranje spredaj, z montažnim materialom za vgadnjo (vse po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 1
4 | Oprema pri vseh WC školjkah, srednjega cenovnega razreda, v sestavi: - podajalnik za WC papir (lističi) - posodica z metlico - koš za smeti (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 1
5 | WC školjka konzolne izvedbe za montažo v sanitarije za invalide uistreza tip Atlantis ceramica Dolomite, ali podobno, s sedežno desko in pokrovom, komplet z montažnim elementom za konzolni WC, ustreza npr.
GEBERIT tip Duofix za stensko ali predstensko vgradnjo, komplet s pripadajočim montažnim okvirjem, s podomenim izplakovalnim kotličkom s
| priključkom za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac. proizvajalca, s šparovno aktivirno tipko , z montažnim materialom za vgadnjo | kpl | 1
6 | Komplet invalidskih oprijemal ob WC školjki, sestoječ se iz:
- stenskega držala, ERLAU, WELLGRIP, l = 640 mm, desno, bele barve;
| - konzolnega dvižnega držala, ERLAU, WELLGRIP, L = 800 mm, levo, bele barve; | kpl | 1
7 | Fajančevinasti pisoar Ceramica Dolomite tip Volga, s podometno elektronsko senzorsko armaturo 24V, s pripadajočim el. adapterjem, z vgradno škatlo, s podometno vezno cevko, s sifonom, s podometnim
| ventilom, z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim materialom | kpl | 1
8 | Dobava in montaža kompletnega trokadera sestoječega iz: - konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike prve kvalitete (kot. npr. Ceramica Dolomite - Brenta), - kromirane podstavne mreže, - izplakovalnega ventila DN20,
- podometnega ventila DN20 za hladno vodo in DN15 za toplo vodo z okrasno kapo in rozeto, - enoročne zidne mešalne baterije za toplo in hladno vodo za trokadero, - tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in
| pokrivnimi kapami, - podometne nosilne konstrukcije, - montažnega in tesnilnega materiala. | kpl | 1
9 | Keramični umivalnik za invalide z umivalniško senzorsko samozaporno armaturo z el. adapterjem, z možnostjo nastavitve temperature, s priključkom za hladno in toplo vodo,
| s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom (barva in tip umivalnika in elektronske mešalne armature po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kpl | 1
10 | Oprema pri umivalniku za invalide - ogledalo - invalidi, - talna opora pri umivalniku, - pregibno držalo - invalidi, - podajalnik papirnatih brisač - milnik, komplet z montažnim in prtidilnim materialom | kpl | 1
11 | Keramični umivalnik dim. cca 450*350, srednjega cenovnega razreda, pritrjen na zid, s sifonom, z masko sifona, opremljen z
umivalniško elektronsko senzorsko samozaporno armaturo z el. adapterjem, z možnostjo nastavitve temperature, s priključkom za hladno in toplo vodo,
| s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom (barva in tip umivalnika in elektronske mešalne armature po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kpl | 1
12 | Keramični umivalnik dim. cca 600*450, srednjega cenovnega razreda, pritrjen na zid, s sifonom, z masko sifona, opremljen z
umivalniško elektronsko senzorsko samozaporno armaturo z el. adapterjem, z možnostjo nastavitve temperature, s priključkom za hladno in toplo vodo,
| s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom (barva in tip umivalnika in elektronske mešalne armature po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kpl | 2
13 | Oprema za umivalnike,nameščena pri vseh umivalnikih (srednji višji cenovni razred), v sestavi: -ogledalo dim. cca 65x50cm s fasetiranimi robovi, zavarovano s folijo,da se pri razbitju ne razletijo
-koš za smeti z nihalnim pokrovom
| -držalo za tekoče milo -podajalnik za papirne brisače (vse po izbiri invest. oz. arhitekta) | kpl | 3
14 | Krogelni navojni ventil z dolgo ročico NP 10, s tesnilnim materialom (na razvodu tople in hladne vode, cirkulacije, v kuhinji itd.)
| - DN15 | kpl | 4
| - DN20 | kpl | 3
15 | Modularni termostatski cirkulacijski ventil, osnovna izvedba z dodatnim modulom (samodejno dezinficiranje brez pomožne energije), kot npr. MTC ventil, proizvod Danfoss Ljubljana - Šentvid ali enakovredno, komplet z
nastavitvijo po priporočilu proizvajalca, s tesnilnim in montažni materialom
| - DN 15 | kpl | 1
16 | PP talni sifon, z odvodom fi 50, z masivnejšo inox zgornjo ploščo
150*150 mm, z mehansko smradno
zaporo (v primeru da vodna zapora izhlapi), komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito,
| ustreza npr. tip HL ali enakovredno, z montažnim materialom (v sanitarijah, itd.) | kpl | 3
17 | Vodovodna cev za hladno in toplo sanitarno vodo ter cirkulacijo, iz predizoliranih večplast. sistemskih cevi,dobava v kolutu ali v palicah, ustreza npr.Uponor ali enakovredno, za
tlak 10 bar, debelina izolacije 13 mm, vodena v tleh, v zidu, nad spuščenim stropom ali za masko, za delovno temperaturo do cca 75 st.C, z vsemi fitingi,fazonskimi kosi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medseb. povezavo.
OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj
| - 20x2,25 | m | 40
| - 25x2,5 | m | 48
| - 32x3 | m | 12
18 | Zaščitna cev za zaščito vodovodnih cevi med novim in obstoječim delom objekta. Cev požarno zašćžčititi | m | 6
19 | PP kanalizacijska cev z visokim dušenjem zvoka (po DIN 4109), z vsemi fazoni, čistilnimi komadi, vgradnja
po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu,za mavčnokarton. masko ),
OPOMBA: -V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev in vrtanj -Pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumijastih - izolacijskih Podlog (preprečitev prenosa hrupa in vibracij)
| ø 50 | m | 14
| ø 75 | m | 6
| ø 110 | m | 12
20 | Strešna kapica za zaključek kanalizacijskega odduha, izdelana iz Cu pločevine, komplet
| - za fi 110 | kpl | 2
21 | Dobava in montaža termostatskega mešalnega ventila za reguliranje tople vode na predpisano max. temperaturo 35°C .
(npr.CALEFFI), skupaj z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom ter vgradno zidno omarico z vratci na zaklepanje iz nerjavnega jekla.
| DN15 | kpl | 4
22 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z
izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
|  | kpl | 1
23 | Tlačni preiskus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 12 bar, vključno z vsem potrebnim materialom ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu.
|  | kpl | 1
24 | Klorni šok celotnega vodovodnega omrežja v objektu ter izdelavo pisnega poročila skupaj s pisnim potrdilom uradnega organa. | kpl | 1
25 | Izpiranje vodovodnih inštalacij s hladno vodo | kpl | 1
26 | Preizkus tesnosti kanalizacijskih cevi s potrebnim materialom ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kpl | 1
27 | Ročni gasilni aparat na prah, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran in nameščen na zid ali v zidno nišo v namensko omarico na predv. mesto po študiji o požarnem varstvu, polnjen z vsebino prahu (prah A,B,C), z oznako
vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST EN 3-1(Požarna zaščita...)
| - tip S-6 | kpl | 4
28 | Omarica za ročni gasilni aparat S-6, tipske izvedbe, kot npr. tip Pohorje Mirna, opremljena z ustrezno oznako, z vratci, tečaji, s pritrdilnim materialom za montažo na zid v pripravljeno zidno nišo, na predpisano višino | kpl | 4
29 | Izdelava dokumentacije o kvalifikaciji montaže del in opreme | kpl | 1
30 | Vrtanje zidov, preboji, pleskanje in druga pomožna dela | kpl | 1
31 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, držal, obešal, pregled in preizkus instalacije | kpl | 1
32 | Nepredvideni stroški | kpl | 1
| SKUPAJ: VODOVOD - OBJEKT |  |  |  | 0