## 3_FE OŠ Dol pri LJ
ELTRIS inženiring d.o.o. | [6 empty] | Številka projekta: ES-M-25/01
Čentiba, Lendavska cesta 7 | [6 empty] | Številka načrta: ES-M-25/01
E-mail: info@eltris.si
Načrt: | 3- NAČRT ELEKTROTEHNIKE: električne inštalacije in električna oprema
Objekt: | FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA OŠ JANKA MODRA
Investitor: | OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani
Vrsta: | PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
Vsebina: | POPIS DEL ZA IZVEDBO
Verzija: | V1
Datum: | Januar 2025
Opomba:
• V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom.
• Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del, z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu
• Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki
• NI kalkuliran in dopusten neracionalen način polaganja kablov
• Pred naročilom materiala je potrebna preverba dejanskih mer na objektu!
• Natančna specifikacija opreme razdelilnika +R-AC se določi po izdelavi delavniške tokovne sheme razdelilnika
• V primeru menjave opreme je potrebno izdelat novelacijo načrta PZI
• Pogoj za izvajalca je, da ima zaposlenega strokovnjaka iz področja elektrotehnike - odgovorni vodja del
• Izdelat in predložit je potrebno statični preračun za pod konstrukcijo - sneg- veter.
• Sistem pod konstrukcije mora zajemat tipsko rešitev za zavarovanje nekontroliranega zdrsa snega iz streh
3 | REKAPITULACIJA - električne inštalacije in oprema
Poz. | Opis | [5 empty] | Znesek skupaj brez DDV
3.1 | KABELSKE TRASE IN POVEZAVE | [5 empty] | 0
3.2 | RAZDELILNIKI | [5 empty] | 0
3.3 | OPREMA FOTONAPETOSTNE ELEKTRARNE | [5 empty] | 0
3.4 | ZAŠČITA PRED DELOVANJEMS STRELE | [5 empty] | 0
3.5 | SPLOŠNA DELA | [5 empty] | 0
| Vrednost del brez DDV | [5 empty] | 0
| Nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejanski količini in porabljenem času po potrditvi nadzornika OPOMBA: Postavka velja za celoten popis! |  |  |  | % | 3 | 0
| Skupaj vrednost del brez DDV | [5 empty] | 0
| DDV 22% | [5 empty] | 0
| Vrednost del skupaj z DDV | [5 empty] | 0
Poz. | Električna oznaka | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Znesek skupaj brez DDV
3.1 | KABELSKE TRASE IN POVEZAVE | [5 empty] | 0
3.1.1 | Kabelske trase |  |  | 1 | kompl. | 0 | 0
Dobava in vgradnja
3.1.1.1 |  | Kabelska polica iz vroče cinkana z zaščito pred korozijo, širine 50mm, globine 60mm, komplet s pokrovom, nosilcem in montažnim priborom ULTRA PROTECT PNK | Pekom | 30 | m |  | 0
3.1.1.2 |  | Kabelska polica iz vroče cinkana z zaščito pred korozijo, širine 100mm, globine 60mm, komplet s pokrovom, nosilcem in montažnim priborom ULTRA PROTECT PNK | Pekom | 60 | m |  | 0
3.1.1.3 |  | Kabelska polica iz vroče cinkana z zaščito pred korozijo, širine 200mm, globine 60mm, komplet s pokrovom, nosilcem in montažnim priborom ULTRA PROTECT PNK | Pekom | 30 | m |  | 0
3.1.1.4 |  | Konstrukcijski profili za montažo opreme, drobni montažni material - razne podložke, matice, navojne palice… |  | 70 | kg
3.1.1.5 |  | Mehansko odporna, rebrasta zaščitna cev euroflex dimenzij 26 do 36mm |  | 110 | m
3.1.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. | 0 | 0
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev na obeh koncih
3.1.2.1 |  | Kabel 4x70mm2, brezhalogeni, težko gorljivi, finožični, barvna označba žil FG160R16 4x70 |  | 10 | m
3.1.2.2 |  | Kabel 4x35mm2, brezhalogeni, težko gorljivi, finožični, barvna označba žil FG160R16 4x35mm2 |  | 20 | m
3.1.2.3 |  | Zaščitni vodnik 1x70 mm H07V-K 1x70 mm |  | 20 | m
3.1.2.4 |  | Zaščitni vodnik 1x35 mm H07V-K 1x35 mm |  | 20 | m
3.1.2.5 |  | Kabel 3x1,5mm2, brezhalogeni, težko gorljivi, številčna oznaka žil, zaščitni oplet iz pokositrenih kovinskih žic, zunanji plašč sive barve ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1,5 |  | 60 | m
3.1.2.6 |  | Kabel 5x1,5mm2, brezhalogeni, težko gorljivi, številčna oznaka žil, zaščitni oplet iz pokositrenih kovinskih žic, zunanji plašč sive barve ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1,5 |  | 30 | m
3.1.2.7 |  | Kabel 7x2,5mm2, brezhalogeni, težko gorljivi, številčna oznaka žil, zaščitni oplet iz pokositrenih kovinskih žic, zunanji plašč sive barve ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7x2,5 |  | 10 | m
3.1.2.8 |  | Komunikacijski kabel FTP, cat.6, oklopljen Ethernet kabel Cat.6A PVC 4X2X22AWG |  | 90 | m
3.1.2.9 |  | Komunikacijski kabel 1x2x0,64mm2 UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 |  | 10 | m
3.1.2.10 |  | Solarni kabel 6mm2, dvojno izoliran, UV odporen, zunanji plašč črne barve, primeren za priključek MC4 |  | 6300 | m
3.2 | RAZDELILNIKI | [5 empty] | 0
3.2.1 | Razdelilnik +PS-PMR |  |  | 1 | kompl. | 0 | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.1.1 |  | Prosto stoječ razdelilnik z ohišjem iz poliestra, dimenzij 1200x1200x400mm (ŠxVxG), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok zbiralnic 250A, z dvema medsebojno ločenim poljema, dvojna vrata s ključavnico, zaščita IP54, notranja delitev 1, dovod in odvodi spodaj, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen, CE izjava o skladnosti skladno s SIST EN 61439, komplet z montažno ploščo, ključavnico in podstavkom za postavitev Transport in namestitev razdelilnika, komplet z vsem montažnim priborom: Drobni in spojni montažni in označitveni material za izdelavo razdelilnika: • vodniki in kabli za ožičenje • inštalacijski kanali • označitveni material • opozorilne napisne ploščice • vgradnja in vezava opreme razdelilnika OPREMA PO SPECIFIKACIJI - GLEJ LIST SPECIFIKACIJA PS-PMR |  | 1 | kompl.
3.2.1.2 |  | Uvlečenje energetskega kabla, namestitev pripadajoče oznake kabla, izvedba kontrolnih meritve izolacijske upornosti ter priključitev kabla: |  | 3 | kom
3.2.2 | Razdelilnik +R-AC |  |  | 1 | kompl. | 0 | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.2.1 |  | Zidni razdelilnik z ohišjem iz jeklene pločevinei, dimenzij 1000x1200x400mm (ŠxVxG), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok zbiralnic 250A, komplet z montažno ploščo, vrati, zapiralom in ključavnicoz, zaščita IP54, notranja delitev 1, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen, CE izjava o skladnosti skladno s SIST EN 61439. Transport in namestitev razdelilnika, komplet z vsem montažnim priborom: Drobni in spojni montažni in označitveni material za izdelavo razdelilnika: • vodniki in kabli za ožičenje • inštalacijski kanali • označitveni material • opozorilne napisne ploščice • vgradnja in vezava opreme razdelilnika OPREMA PO SPECIFIKACIJI - GLEJ LIST SPECIFIKACIJA R-AC |  | 1 | kompl.
3.2.2.2 |  | Uvlečenje energetskega kabla, namestitev pripadajoče oznake kabla, izvedba kontrolnih meritve izolacijske upornosti ter priključitev kabla: |  | 3 | kom
3.2.3 | Razdelilnik +RDC1…+RDC2 |  |  | 2 | kompl. | 0 | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.3.1 |  | Zidni razdelilnik z ohišjem iz jeklene pločevinei, dimenzij 600x600x210mm (ŠxVxG), komplet z montažno ploščo, vrati, zapiralom in ključavnicoz, zaščita IP54, notranja delitev 1, opremljen po specifikaciji, ožičen in preizkušen, CE izjava o skladnosti skladno s SIST EN 61439. Transport in namestitev razdelilnika, komplet z vsem montažnim priborom: Drobni in spojni montažni in označitveni material za izdelavo razdelilnika: • vodniki in kabli za ožičenje • inštalacijski kanali • označitveni material • opozorilne napisne ploščice • vgradnja in vezava opreme razdelilnika OPREMA PO SPECIFIKACIJI - GLEJ LIST SPECIFIKACIJA R-DC |  | 1 | kompl.
3.2.3.2 |  | Uvlečenje solarnega kabla, namestitev pripadajoče oznake kabla, izvedba kontrolnih meritve izolacijske upornosti ter priključitev kabla |  | 24 | kom
3.3 | OPREMA FOTONAPETOSTNE ELEKTRARNE | [5 empty] | 0
3.3.1 | Oprema fotonapetostne elektrarne |  |  | 1 | kompl. | 0 | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.3.1.1 |  | Fotonapetostni modul TSM-450 NEG9R.28 • Največja moč (Pmax) 450 W • Napetost pri Pmax (Vmpp) 44,6 V • Tok pri Pmax (Impp) 10,09 A • Kratkostični tok (ISC) 10,74 A • Napetost odprtih sponk (VOC) 52,9 V • Dimenzije (d x š x v) 1762 x 1134 x 30 mm • Teža 21 kg | Trinasolar | 390 | kom
3.3.1.2 |  | Optimizator moči SOLAR EDGE S1000 • Namestitev na okvir PV modula • Nazivna moč na vhodu 1000 W • Najvišja enosmerna vhodna napetost 125 V • Območje delovanja MPPT 12,5-105 V • Najvišji kratkostični tok 15 A • Največji izkoristek 99.5 % • Uravnotežena učinkovitost: 98.6 % • Zaščitni razred II • Najvišji enosmerni izhodni tok 18 A • Najvišje enosmerna izhodna napetost 80 V • Enosmerna izhodna varnostna napetost ob izklopu 1 V • Dimenzije 129x165x52 mm • Zaščita IP68 • Priključki MC4 | SolarEdge | 195 | kom
3.3.1.3 |  | Omrežni razsmernik SOLAR EDGE SE66.6K • Najvišja vhodna moč 90 kVA • Najvišji dopustni vhodni tok 3×48,25 A • Nazivna vhodna napetost 680-1000 V • Najvišja dopustna vhodna napetost 1000 V • Število vhodov 12 MC4 • Izhodna napetost 3×400 VAC • Izhodna frekvenca 50 Hz • Nazivna moč 66 kVA • Največji izhodni tok 80 A • Največji izkoristek/Euro-eta 98,1 % • Masa 32 kg • Temp. območje delovanja -40°C…+60°C • Zaščita IP66 | SolarEdge | 2 | kom
3.3.1.4 |  | Solarni konektor - ženski 46011CF | Solar | 24 | kom
3.3.1.5 |  | Solarni konektor - moški 46010CM | Solar | 24 | kom
3.3.1.6 |  | Montažna aluminijasta podkonstrukcija iz tipskih pocinkanih profilov, razni profili in pritrdilni material: • Vijak za pločevino MSS 6x25 ,Trapez ,METAL • Profil/most trapez horizontalo ,TL38 ,380mm ,METAL • Sponka končna AL 30-46 mm • Sponka vmesna AL 30-46 mm | Aerocompact | 780 | m2
3.3.1.7 |  | Sponka z kabelsko vezico za kable dolžina vezice 200 mm |  | 600 | kom
3.3.1.8 |  | Gibljiva zaščitna cev, UV odporna, dimenzij od 16 do 32 mm |  | 150 | m
3.3.1.9 |  | PVC vezice, UV odporne in ostali drobni material |  | 1 | kompl.
3.4 | ZAŠČITA PRED DELOVANJEMS STRELE | [5 empty] | 0
Opomba:
Predpostavlja se da so vsi odvodiin tračna ozemljila brezhibni.
V kolikor se z meritvami izkaže drugače se dodatna dela ovrednotijo posebej!
3.4.1 | Lovilni sistem |  |  | 1 | kompl. | 0 | 0
Dobava, vgradnja in priklop
3.4.1.1 |  | Okrogli vodnik iz aluminij legure, 8mm, komplet z nosilcem za pritrditev na pločevinasto streho AH-1 | Hermi | 640 | m
3.4.1.2 |  | Lovilna palica iz aluminij legure, 10mm, dolžine 2m, komplet z pritrdilnim kompletom za postavitev lovilnih palic LOP2,0 + LOP-P01 | Hermi | 42 | kom
3.4.1.3 |  | Lovilna palica iz aluminij legure, 10mm, dolžine 3 m, komplet z pritrdilnim kompletom za postavitev lovilnih palic LOP3,0 + LOP-P01 | Hermi | 4 | kom
3.4.1.4 |  | Vezna sponka, iz nerjaveče pločevine, za spajanje okroglega vodnika KON 04A SIMPLE, RF | Hermi | 140 | kom
3.4.1.5 |  | Izvedba izmer na objektu in izdelava montažnih načrtov lovilnega sistema |  | 16 | ura
3.4.2 | Izenačitev potencialov |  |  | 1 | kompl. | 0 | 0
Dobava, vgradnja in priklop
3.4.2.1 |  | Zaščitni vodnik 1x16 mm H07V-K 1x16 mm |  | 140 | m
3.4.2.2 |  | Zaščitni vodnik 1x35 mm H07V-K 1x35 mm |  | 30 | m
3.4.2.3 |  | Vijaki in podložke za izvedbo trajnega vijačenega spoja |  | 20 | kg
3.4.2.4 |  | GIP naddometna PVC razvodnica dimenzij 250 mm x 250 x 100 mm z CU zbiralko za izenačitev potenciala, s pokrovom in znakom ozemljitve |  | 1 | kom
3.4.2.5 |  | RIP naddometna PVC razvodnica dimenzij 145 mm x 250 x 75 mm z zbiralko za izenačitev potenciala, s pokrovom in znakom ozemljitve |  | 6 | kom
3.4.2.6 |  | Izvedba kontaktnega spoja na kovinske dele - kovinske konstrukcije z ozemljilom ali lovilnim vodov preko kontaktne sponke |  | 40 | kom
3.5 | SPLOŠNA DELA | [5 empty] | 0
3.5.1 | Splošna dela |  |  | 1 | kompl. | 0 | 0
3.5.1.1 |  | Izvedba kontrolnih meritev odvodov in sistema zaščita pred delovanjem strele z izdelavo zapisnikov in poročil s strani pooblaščenega preglednika • OPOMBA: IZVEDBA PRED PRIČETKOM DEL |  | 1 | kompl.
3.5.1.2 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil s strani pooblaščenega preglednika za celoten sistem v sestavi: |  | 1 | kompl.
• merjenje impedance okvarne zanke
• merjenje izolacijske upornosti
• merjenje izenačitev potencialov
• funkcionalni preizkus
3.5.1.3 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda sistema zaščita pred delovanjem strele z izdelavo zapisnikov in poročil s strani pooblaščenega preglednika za celoten sistem v sestavi: |  | 1 | kompl.
• merjenje upornosti strelovodne zanke
• merjenje povezav izenačitve potenciala
• merjenje prenapetostne zaščite
• merjenje ponikalne upornosti
3.5.1.4 |  | Sodelovanje pooblaščenega preglednika NN električnih inštalacij v vseh fazah gradnje (imenovanje pred pričetkom del) |  | 8 | ura
3.5.1.5 |  | Izvedba meritev karakterja jalove energije in kvalitete električne energije po zagonu v času poskusnega obratovanja |  | 1 | kompl.
3.5.1.6 |  | Drobni spojni in montažni material sponke, vložki, vijaki, podložke…) |  | 1 | kompl.
3.5.1.7 |  | Sodelovanje elektro inštalaterja z strokovnim osebjem naročnika, usklajevanje in koordinacije terminskih planov in aktivnosti. |  | 16 | ura
3.5.1.8 |  | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID, vrisovanje sprememb v PZI in predaja urejene dokumentacije |  | 8 | ura
3.5.1.9 |  | Priprava in predaja dokumentacije DZO, tabele in priloge - izjave o lastnostih, certifikati, izjave o skladnosti, navodila za uporabo, garancije in ostalo skladno z pravilnikom o obvezni vsebini DZO. |  | 1 | kompl.
3.5.1.10 |  | Priprava in predaja certifikata o skladnosti za celotno PN - proizvodno napravo, vključno s certifikati vgrajenih komponent, skladno z: • navodili SOND SE priloga 5 • področnimi standardi - skupina EN 41438 in ostali |  | 1 | kompl.
3.5.1.11 |  | Izdelava PID - projektne dokumentacije izvedenih del s področja elektrotehnike |  | 1 | kompl.

## SPECIFIKACIJA PS-PMR
Zap.št. | Tip opreme | Proizvajalec | Opis naprave | Količina
1. | 004181204 | ETI d.o.o. | NH000 gG 10A/500V | 3
2. | 004181213 | ETI d.o.o. | NH000 gG 80A/500V | 3
3. | 004185218 | ETI d.o.o. | NH2 gG 224A/500V | 3
4. | FG16R164x70 | HELUKABEL | FG16R164x70 | 1
5. | 7710453 | Hermi, d.o.o. | Prenapetostni odvodnik tip 1 PZH R1 275/25/3+0 | 1
6. | 7727083 | Hermi, d.o.o. | Prenapetostni odvodnik tip 2 PZH R2 275/50/3+0 M | 1
7. | ZMD410CT44 | LANDIS | Merilnik električne energije LANDIS GRY | 1
8. | 10035091 | LAPP | ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G2,5 | 1
9. | 10035092 | LAPP | ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G2,5 | 1
10. | 10035093 | LAPP | ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G2,5 | 1
11. | 1300110 | Pollmann | Držalo za MKS zbiralko KKS 1/2 | 2
12. | 2020537 | Pollmann | Zbiralka MKS 9 x 6,5 x 1000, M5 | 2
13. | 2394400 | Rittal | AX letve po globini 400 mm | 4
14. | 3431030 | Rittal | NH ločilnik S000 presek žice do 50mm², odvod spodaj | 2
15. | 3584000 | Rittal | Zbiralka E-Cu 57 Dimenszije: 30x5mm, 2400mm dolžine | 2
16. | 9340200 | Rittal | SV pokrov, L: 700 mm | 1
17. | AX.1116000 | Rittal | AX omarica, ŠVG: 1200x1200x400 mm, z montažno ploščo | 1
18. | AX.2515300 | Rittal | AX kovinski predal za načrte, variabilna širina, D: 475 - 575 mm | 1
19. | AX.2567300 | Rittal | SZ Plastična uvodna plošča, za AX, z membrano, ŠG: 436x221 mm, | 2
20. | AX.2820121 | Rittal | Podstavek za AX omaro, spredaj/zadaj, V: 100 mm, za širino 1200 mm | 1
21. | AX.2820122 | Rittal | Podstavek za AX omaro, spredaj/zadaj, V: 200 mm, za širino 1200 mm | 1
22. | AX.2820410 | Rittal | Podstavek za AX omaro, stranske, V: 100 mm, za globino 400 mm | 1
23. | AX.2820420 | Rittal | Podstavek za AX omaro, stranske, V: 200 mm, za globino 400 mm | 1
24. | SV.9340000 | Rittal | RiLine60 nosilec 3-pole, paket 4 kosov | 3
25. | SV.9340030 | Rittal | SV Busbar nosilec, 1-polni, za zbiralko ŠV: 12x5-30x10 mm | 2
26. | SV.9340070 | Rittal | RiLine60 končni pokrov za SV 9340.000/010 paket 2 kosov | 1
27. | SV.9340120 | Rittal | SV podstavek, L=900mm, RiLine60 | 1
28. | SV.9342270 | Rittal | Adapter 250A, 690V 3-polni, odvod spodaj, maks. 120 mm² | 1
29. | SV.9343210 | Rittal | SV NH varovalčni odklopnik, velikost 2, 400 A, 690 V, 3-polni, M10 | 1
30. | SV.9344540 | Rittal | SV Pokrov priključnega dela varovalčnega ločilnika, velikost 2 | 1
31. | VX.8619720 | Rittal | VX Montažna letev 14 x 39 mm, za vrata širine: 600 mm | 2
32. | A9A15151 | Schneider Electric | Namestitvena osnova letve din - Ø 22 mm enote | 1
33. | XB4BG41 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo na ključ Ø22 2-stabilni položaj 1NO 600V | 1
34. | MG-LP | SM Strojkoplast | Merilni set MG-LP | 1
35. | SVT 110_C_5308-5A | VIKODEK | Tokovni transformator 400/5A 2,5VA | 3

## SPECIFIKACIJA R-AC
Zap.št. | Tip opreme | Proizvajalec | Opis naprave | Količina
1. | 004181204 | ETI d.o.o. | NH000 gG 10A/500V | 3
2. | 004181213 | ETI d.o.o. | NH000 gG 80A/500V | 3
3. | 004182215 | ETI d.o.o. | NH00 gG 125A/500V | 6
4. | 7710453 | Hermi, d.o.o. | Prenapetostni odvodnik tip 1 PZH R1 275/25/3+0 | 1
5. | 10019931 | LAPP | ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1,5 | 2
6. | 52103310 | LAPP | Matica SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5 | 6
7. | 52103360 | LAPP | Matica SKINDICHT SM-PE-M 50x1,5 | 2
8. | 52103370 | LAPP | Matica SKINDICHT SM-PE-M 63x1,5 | 1
9. | 53112010 | LAPP | Uvodnica SKINTOP MS-M 16x1,5 | 6
10. | 53112060 | LAPP | Uvodnica SKINTOP MS-M 50x1,5 | 2
11. | 53112080 | LAPP | Uvodnica SKINTOP MS-M 63x1,5 plus | 1
12. | 2394400 | Rittal | AX letve po globini 400 mm | 6
13. | 3431000 | Rittal | NH Varovalčni ločilnik 000 za priklop do 50mm² | 2
14. | 3584000 | Rittal | Zbiralka E-Cu 57 Dimenszije: 30x5mm, 2400mm dolžine | 3
15. | 5001081 | Rittal | CM Nosilna letev kabelskih sponk, za TS, SE, CM, TP, za Š: 800 mm | 1
16. | 7097220 | Rittal | DK kabelske objemke, za Ø: 22 - 26 mm | 5
17. | 7098100 | Rittal | DK kabelske objemke, za Ø: 42 - 56 mm | 3
18. | 9340200 | Rittal | SV pokrov, L: 700 mm | 1
19. | 9343000 | Rittal | SV NH varovalčni odklopnik, velikost 00, 160 A, 690 V, 3-polni | 2
20. | AX.1214000 | Rittal | AX omarica, ŠVG: 1000x1200x400 mm, z montažno ploščo | 1
21. | AX.2508020 | Rittal | SZ Stenski nosilec, za AX in KX omare, razdalja do stene: 20 mm | 4
22. | SV.9340000 | Rittal | RiLine60 nosilec 3-pole, paket 4 kosov | 3
23. | SV.9340030 | Rittal | SV Busbar nosilec, 1-polni, za zbiralko ŠV: 12x5-30x10 mm | 2
24. | SV.9340040 | Rittal | SV N/PE nosilec zbiralk, 2-polni, 60 mm, za zbiralke ŠV: 12x5-30x10 mm | 2
25. | SV.9340070 | Rittal | RiLine60 končni pokrov za SV 9340.000/010 paket 2 kosov | 1
26. | SV.9340120 | Rittal | SV podstavek, L=900mm, RiLine60 | 1
27. | SV.9345730 | Rittal | SV Adapter za odklopnik, 400 A, odvod kablov spodaj | 1
28. | VX.8620400 | Rittal | VX montažni kotnik za montažo, V: 100 / 200 mm | 2
29. | URNA0345-- | SCHRACK | Zaščitni rele za mrežno in sistemsko zaščito | 1
30. | 29450 | Schneider Electric | Dodatni kontakt 1 OF ali 1 SD ali 1 SDE ali 1 SDV | 3
31. | A9F84106 | Schneider Electric | Inštalacijski odklopnik 230/400V 15kA, 1P C6A | 1
32. | A9F84306 | Schneider Electric | Inštalacijski odklopnik 230/400V 15kA, 3P C6A | 1
33. | LV429407 | Schneider Electric | MN 220-240V AC 50/60Hz podnapetostni rele, NSX100-630 | 1
34. | LV432591 | Schneider Electric | Zaščita kontaktov-kratka, 45 mm (1 kos), 3P - NSX400...630 | 1
35. | LV432593 | Schneider Electric | Zaščita kontaktov-dolga, 45 mm (1 kos), 3P - NSX400...630 | 1
36. | LV435010 | Schneider Electric | Motorni pogon - MT400-630 CVS 110..230 V AC/DC | 1
37. | LV540305 | Schneider Electric | Odklopnik Easypact CSV400F TM320D, 320A, 36kA | 1
38. | XB4BG41 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo na ključ Ø22 2-stabilni položaj 1NO 600V | 1
39. | XB4BS8444 | Schneider Electric | Gobica za izklop v sili Ø40, Ø22, 2NC | 1
40. | XB4BVM1 | Schneider Electric | Bela lučka Ø22 z integrirano LED lučko LED 230...240V | 4
41. | XB4BVM4 | Schneider Electric | Rdeča lučka Ø22 z integrirano LED lučko LED 230...240V | 1
42. | ZBE102 | Schneider Electric | Kontaktni blok Ø22 1NC | 1
43. | 1772060000 | Weidmuller | Sponka ZDU 2.5-2 | 6

## SPECIFIKACIJA R-DC
Zap.št. | Tip opreme | Proizvajalec | Opis naprave | Količina
1. | 002540203 | ETI d.o.o. | Varovalčni ločilnik, EFH 10 DC 2p | 6
2. | 7716076 | Hermi, d.o.o. | Prenapetostni odvodnik tip 1 PZH R1 PV/1000/7 M | 2
3. | 53111010 | LAPP | Uvodnica SKINTOP ST-M 16x1,5 | 26
4. | 53119010 | LAPP | Matica SKINDICHT GMP-GL-M 16x1,5 | 26
5. | 2080138 | Pollmann | HLAK 25 1/2M R/Z | 4
6. | 1060000 | Rittal | AX omarica, ŠVG: 600x600x210 mm, z montažno ploščo | 1
7. | ISV10016-- | SCHRACK | Talilni vložek fotovoltaika-karakteristika gPV, 10x38, 16A, 1000V DC | 6
8. | 1020300000 | Weidmuller | Sponka WDU 10 | 28
9. | 8630740000 | Weidmuller | Končni element ZEW 35/2 | 8